
长治市人民医院5号楼感染科电梯整体更换项目需求概况
一、项目总体简介 
为进一步改善我院5号楼感染科诊疗通行条件，彻底消除老旧电梯设备老化、运行不稳等安全隐患，保障病区患者转运、轮椅平车通行及医护人员日常出行安全、顺畅、高效，拟实施5号楼感染科电梯整体更换工程。 
本项目为整体改造工程，主要包含旧电梯拆除清运、电梯井道土建改造、厅门配套装潢、全新医用无机房电梯采购、安装调试及验收交付等全部内容。项目施工标准、设备配置需严格符合医用电梯行业规范，适配感染科特殊诊疗、消杀、隔离的使用环境要求。 
二、项目施工内容及设备参数
本项目分为土建施工、电梯设备采购及安装两大模块，结合现场原有建筑尺寸及使用需求，具体要求如下：
（一）土建施工部分 
1. 旧梯拆除及基础施工：完成原有老旧电梯整机拆除，涵盖轿厢、导轨、曳引系统、控制系统及全部附属配件的拆除、垃圾清运及现场场地清理。严格按照新电梯设备参数及安装规范，完成设备安装基础施工，保障新梯安装牢固、结构稳定，符合安全施工标准。
2. 厅门装潢及地面配套施工：对各楼层电梯厅门进行标准化装潢改造，材质满足医院高频消杀、耐磨易清洁的要求，适配感染科卫生管控标准。完成电梯出入口过门石精准测量、切割及铺设作业，确保地面平整无高差、衔接紧密、防滑耐用，满足医用转运车辆、平车轮椅无障碍通行需求。
3. 井道土建改造施工：依据无机房医用电梯安装工艺、设备尺寸及国家现行施工规范，对现有电梯井道进行专项土建改造。包含井道墙体修整、结构加固、尺寸校准、预留孔洞优化、井道内部清理找平，确保井道整体结构、尺寸完全匹配新电梯安装及长期安全运行，符合医用电梯验收标准。 
原有井道及轿厢基础参数： 
- 电梯配置：5层5站
- 底坑尺寸：深度1.6m，宽2.38m×长3.0m
- 轿厢内部尺寸：长2.53m×宽1.4m×高2.38m 
（二）电梯设备配置及安装标准 
本次项目采购安装国产医用无机房电梯，完全适配感染科特殊医疗场景，具体配置及技术要求如下： 
1. 设备资质：选用正规国产品牌医用电梯，具备完整的行业资质与检测认证，满足传染病科室防疫、安全转运、高频使用的专项要求。
2. 运行性能：额定运行速度1.5m/s，设备运行低噪音、启停平稳、缓冲柔和，无卡顿、无异常震动，适配病患转运及日常通行。
3. 无障碍配置：轿厢配备常规、低位两套残疾人专用操纵箱，符合无障碍设计规范，可满足行动不便患者、残障人员独立操作使用。
4. 轿厢配件：轿厢内置专用单扶手，材质坚固耐腐蚀、易擦拭消杀，安装牢固稳定，适配医用常态化使用。
5. 轿厢内饰：轿厢整体采用不锈钢内壁，耐磨、防腐、无清洁死角；轿厢中部采用镜面不锈钢设计，整洁美观，符合医院洁净消杀标准。
6. 设备结构：采用无机房结构设计，无需单独设置机房，适配现有楼宇结构布局，具备运维简便、故障率低、空间利用率高的优势。
三、报价及资料提交要求
1. 报价时限：各单位于2026年7月20日完成方案编制及报价工作，逾期未提交资料视为自动放弃参选资格，我方不予受理。
2. 资料要求：各单位需编制完整的项目建设方案、详细分项报价清单，所有资料统一整理为规范PDF电子版。
3. 提交规范：全套电子版资料按院内文件命名规范整理，加盖公章扫描，确保内容真实、资料完整、格式合规，统一报送至指定报名邮箱。
四、整体项目建设要求
1. 合规性要求：项目施工、设备安装须严格执行《医用电梯制造与安装安全规范》《电梯工程施工质量验收规范》等国家及行业现行标准，全面适配感染科防疫消杀、医疗通行的特殊工作场景。
2. 现场施工要求：施工期间须落实全流程安全管控，做好现场围挡隔离、降噪降尘、安全防护措施，最大限度降低施工对感染科正常诊疗秩序的影响，严格遵守医院施工现场管理规章制度。
[bookmark: _GoBack]3. 验收及售后要求：项目施工完成后，须顺利通过特种设备权威检测及专项竣工验收，取得合法使用资质。交付时提供全套设备技术资料、验收报告，并承诺提供完善的后期维保及售后服务保障。


